Technická dokumentácia
výpočtového programu

Výpočet ustáleného chodu a skratových pomerov
v elektrizačných sieťach (Excel / VBA)

Dokument popisuje matematický model, vstupné a výstupné
údaje, modelovanie jednotlivých prvkov siete a algoritmus
výpočtu implementovaný v VBA module Microsoft Excel.

# 1. Úvod a účel programu

Výpočtový program je implementovaný v jazyku VBA (Visual Basic for Applications) ako rozšírenie zošita Microsoft Excel. Slúži na riešenie dvoch základných úloh elektroenergetiky:

výpočet ustáleného chodu (load-flow) iteračnou metódou Newton–Raphson;

výpočet trojfázového skratu Ik3″ vo všetkých uzloch siete metódou inverzie skratovej admitančnej matice.

Vstupné údaje aj vypočítané výsledky sú uložené priamo v hárkoch zošita; výsledky sú navyše doplnené do jednolinkovej schémy (SLD) prostredníctvom mechanizmu pomenovaných „tagov". Program podporuje siete s rôznymi napäťovými hladinami (VVN/VN/NN), modelovanie izolovaných prvkov a detekciu nepripojených častí siete topologickou analýzou (BFS).

## 1.1 Štruktúra zdrojového kódu

| Modul | Účel |
| --- | --- |
| modTypes.bas | Definícia dátových typov (Complex, BusType) a konštánt. |
| modComplex.bas | Knižnica komplexnej aritmetiky (sčítanie, násobenie, atan2…). |
| modIO.bas | Načítavanie vstupov z hárkov a zápis výsledkov. |
| modUtils.bas | Pomocné funkcie (parsing čísel, vyhľadávanie uzlov, prácu s hárkami). |
| modTopology.bas | Topologická analýza – BFS detekcia izolovaných prvkov. |
| modYBus.bas | Zostavenie admitančnej matice Y pre load-flow. |
| modNR.bas | Newton–Raphsonov iteračný riešič tokov výkonov. |
| modShortCircuit.bas | Zostavenie skratovej matice a výpočet Ik3″. |
| modSLD.bas | Zápis výsledkov do jednolinkovej schémy podľa tagov. |
| modProgress.bas | Stavový panel, časovač a obsluha klávesy ESC. |
| modMain.bas | Vstupný bod runCALC – orchestrácia fáz výpočtu. |

# 2. Všeobecné vlastnosti výpočtu

## 2.1 Pomerné jednotky (per-unit)

Program pracuje interne výhradne v pomerných jednotkách. Vzťažné hodnoty:

Bázový výkon Sbase [MVA] – spoločný pre celú sieť, číta sa z hárka index.

Bázové napätie Ubase [kV] – individuálne pre každý uzol podľa jeho menovitej napäťovej hladiny (zoznam hladín VLevels z hárka data).

Bázová impedancia Zbase = Ubase² / Sbase [Ω].

Bázový prúd Ibase = Sbase / (√3 · Ubase) [kA].

Všetky vstupné impedancie (Ω), admitancie (S) a výkony (MW, MVAr) sa pri načítaní automaticky prepočítavajú do p.u. Výstupné hodnoty sú prepočítané späť do fyzikálnych jednotiek (kV, A, MW, MVAr, kW strát).

## 2.2 Typy uzlov

| Kód | Typ | Známe veličiny | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Slack (referenčný) | ¦V¦, θ = 0 | Napájací bod siete, vyrovnáva bilanciu. |
| 1 | PQ | P, Q | Spotrebiteľské uzly, výmena. |
| 2 | PV | P, ¦V¦ | Generátorové uzly s reguláciou napätia. |

## 2.3 Riadiace parametre (hárok index)

| Bunka | Význam |
| --- | --- |
| G5 | Režim výpočtu: 1 = load-flow, 2 = skraty. |
| I3:J8 | Stavový panel jednotlivých fáz (Načítanie, Tvorba matice, NR, Skrat, SLD) – farba bunky indikuje stav (čaká / prebieha / hotovo / chyba). |
| Sbase | Bázový výkon siete (MVA), prevzatý z hárka index/data. |
| Epsilon | Kritérium konvergencie NR (default 1·10⁻⁶ p.u.). |
| Max. iterácií | Bezpečnostná hranica iterácií NR (default 20). |

[ Sem vložte screenshot: hárok „index" s riadiacim panelom a tlačidlom spustenia ]

# 3. Modelovanie jednotlivých prvkov siete

## 3.1 Uzly (hárok „uzly")

Každý riadok hárka uzly reprezentuje jeden uzol siete. Uzol je matematicky charakterizovaný komplexným napätím V = |V|·e^(jθ). Podľa typu (Slack / PQ / PV) sú niektoré jeho parametre známe a iné sú výsledkom výpočtu.

Štruktúra vstupných stĺpcov:

| Stĺpec | Veličina | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Názov uzla | – | Jednoznačný identifikátor (použitý vo všetkých prvkoch). |
| C | Typ | 0/1/2 | 0 = Slack, 1 = PQ, 2 = PV. |
| D | Počiatočné ¦V¦ | kV | Pre Slack a PV pevné, pre PQ počiatočný odhad. |
| F | Činný výkon P | MW | Spotreba kladná; výroba záporná (alebo opačná konvencia podľa zadania). |
| G | Jalový výkon Q | Mvar | Pre PQ pevné; pre PV počiatočný odhad. |

Výstupy zapísané do hárka uzly:

| Stĺpec | Veličina | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| H | ¦V¦ vypočítané | kV |
| I | θ vypočítaný | ° |

[ Sem vložte screenshot: hárok „uzly" so vstupmi a vypočítanými stĺpcami H, I ]

## 3.2 Vedenia (hárok „vedenia")

Vedenia sú modelované π-článkom: pozdĺžnou impedanciou Z = R + jX a priečnou susceptanciou B/2 na oboch koncoch.

From  ──[ R + jX ]──  To
              │             │
            jB/2          jB/2
              │             │
             ─┴─           ─┴─

Vstupné stĺpce (relevantné):

| Stĺpec | Veličina | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Názov vedenia | – |  |
| D, E | Uzol From, Uzol To | – | Názvy musia existovať v hárku „uzly". |
| M | Sériové R | Ω |  |
| N | Sériové X | Ω |  |
| O | Priečna B (celkom) | S | Polovica sa dáva na každý koniec. |

Vypočítané výstupy (stĺpce X–AB):

|I_ij| – modul prúdu vo vedení [A];

ΔU – relatívny úbytok napätia medzi koncami [%];

P_ij, Q_ij – tok činného a jalového výkonu na začiatku vedenia [MW, MVAr];

P_str – činné straty na vedení [kW].

[ Sem vložte screenshot: hárok „vedenia" – vstupné parametre a vypočítané stĺpce ]

## 3.3 Transformátory (hárok „transformatory")

Trojfázové dvojvinuťové transformátory sa modelujú ekvivalentným π-modelom s prevodom a (turn-ratio). Pozdĺžna vetva obsahuje sériovú impedanciu Z = R + jX, priečna vetva obsahuje magnetizačné straty G + jB (reprezentujúce straty v železe a magnetizačný prúd). Prevod a sa aplikuje ako ideálny transformátor zaradený do schémy.

Vstupné údaje:

| Stĺpec | Veličina | Jednotka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Názov | – |  |
| D, E | Uzol primár / sekundár | – |  |
| R | Režim ZK | text | Ak obsahuje „zk" → predpokladá sa zapojenie zo strany ZK. |
| R/S | R sériové | Ω | Pozícia závisí od režimu zapojenia. |
| S/T | X sériové | Ω |  |
| T/U | G magnetizačné | S | Straty v železe. |
| U/V | B magnetizačné | S |  |
| V/W | Prevod a | – | Bezrozmerný, typicky 0.95–1.05. |

Vypočítané výstupy:

|I_prim|, |I_sec| – moduly prúdu na primárnej a sekundárnej strane [A];

P_prim, Q_prim a P_sec, Q_sec – toky výkonu na oboch stranách [MW, MVAr];

P_str – činné straty transformátora [kW] (vinutie + železo).

[ Sem vložte screenshot: hárok „transformatory" – vstupy a výstupy výpočtu ]

## 3.4 Reaktory a diferenciálne reaktory (hárky „reaktory", „dif_reaktory")

Reaktor je modelovaný čisto pozdĺžnou impedanciou Z = R + jX, bez priečnej kapacity. Diferenciálne (sekciovacie) reaktory majú rovnakú topologickú štruktúru, ale slúžia na obmedzenie skratových prúdov medzi sekciami rozvodne; v matici Y vystupujú rovnako.

| Stĺpec | Veličina | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| C | Názov | – |
| D, E | Uzol From, To | – |
| H | R sériové | Ω |
| I | X sériové | Ω |

Výstupy: |I|, ΔU, P, Q a Ploss obdobne ako pri vedeniach.

[ Sem vložte screenshot: hárky „reaktory" / „dif_reaktory" ]

## 3.5 Kompenzácie (hárok „kompenzácia")

Kompenzačné prvky (kondenzátorové batérie, tlmivky) sú modelované ako priečna susceptancia pripojená medzi uzol a zem. Výpočet výslednej reaktancie:

X_net = X_C − X_L      →      B = 1 / X_net   [S]

Ak X_L > 0 a X_C = 0 dostávame čisto induktívnu tlmivku (B < 0), ak X_L = 0 a X_C > 0 dostávame čisto kapacitnú batériu (B > 0). Stĺpec N obsahuje Status: 1 = aktívna, 0 = odpojená (B = 0).

| Stĺpec | Veličina | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| B | Názov | – |
| C | Uzol | – |
| N | Status | 0/1 |
| P | X_L | Ω |
| Q | X_C | Ω |

Výstup: napätie U na kompenzácii [kV] (stĺpec O).

[ Sem vložte screenshot: hárok „kompenzácia" ]

## 3.6 Asynchrónne motory VN (hárok „motoryVN")

V load-flow sa motor reprezentuje ako pevná priečna admitancia Y = G + jB pripojená do svorkového uzla – modeluje sa tým činný odber a jalová spotreba motora. Pri skratovej úlohe je motor nahradený subtransientnou reaktanciou Xk pripojenou medzi svorkový uzol a vnútorný uzol s nominálnym napätím (príspevok do skratového prúdu zo strany motora).

| Stĺpec | Veličina | Jednotka | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Názov | – |  |
| C | Uzol | – |  |
| L | R | Ω | Odpor (informačný, súčasť Z motora). |
| P | X_k subtran. | Ω | Použité pri skrate. |
| Q | G | S | Použité v load-flow. |
| R | B | S | Použité v load-flow. |
| S | Status | 0/1 | 0 = vypnutý motor (vylučuje sa). |

Výstup: |I| na svorkách motora [A] a činné straty [kW].

[ Sem vložte screenshot: hárok „motoryVN" ]

## 3.7 Generátory (hárok „generatory")

Program podporuje dva spôsoby modelovania generátora:

Režim PQ – generátor je pevná injekcia (P_gen, Q_ref) do svorkového uzla. Vhodný pre rozvodne s pevne stanoveným pracovným bodom.

Režim EMF – fyzikálny model synchrónneho stroja: vnútorné napätie |E| za reaktanciou Ra + jXs. Riešič automaticky doplní fantómový PV uzol s pevným |E|, ktorý je k svorkovému uzlu pripojený sériovou vetvou Ra + jXs. Hodnoty |E| a vnútorný činný výkon P_int sa kalibrujú z referenčného bodu (V_ref, Q_ref, P_gen).

| Stĺpec | Veličina | Jednotka | Použitie |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Názov | – |  |
| C | Svorka (uzol) | – | Uzol, kam je generátor pripojený. |
| D | Režim | PQ/EMF |  |
| E | Status | 0/1 |  |
| L | Ra | Ω | Odpor armatúry (iba EMF). |
| M | P_gen | MW | Činný výkon generátora. |
| N | Q_ref | Mvar | Referenčný jalový výkon (PQ – pevný, EMF – kalibračný). |
| O | Xs | Ω | Synchrónna reaktancia (iba EMF). |
| P | X_d″ | Ω | Subtransientná reaktancia (skraty). |
| Q | V_ref | kV | Referenčné napätie svorky (EMF). |

Vypočítané výstupy:

δ – uhol vnútorného napätia (rotorový uhol) [°];

Q_gen – výsledný jalový výkon generátora [Mvar];

|I| – modul prúdu na svorkách [A];

P_loss – činné straty na vinutí (Ra·I²) [kW].

[ Sem vložte screenshot: hárok „generatory" ]

## 3.8 Spínače (hárok „spinace")

Spínač je modelovaný ako vetva s malou impedanciou Z = R + jX medzi dvomi uzlami. Pri rozpojenom stave (Status = 0) je odpojený od matice Y, čo má priamy vplyv aj na topologickú analýzu – spínač sa nepoužije pri BFS a uzly za ním môžu byť označené ako izolované.

| Stĺpec | Veličina | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| C | Názov | – |
| D, E | Uzol From, To | – |
| G | R | Ω |
| H | X | Ω |
| Status | Stav | 0/1 |

Výstup: |I| na spínači [A].

[ Sem vložte screenshot: hárok „spinace" ]

# 4. Algoritmus výpočtu ustáleného chodu

## 4.1 Admitančná matica Y

Modul modYBus.bas zostaví komplexnú admitančnú maticu Y o rozmere n × n, kde n je celkový počet uzlov (vrátane fantómových PV uzlov EMF generátorov). Príspevky jednotlivých prvkov:

vedenie (i,j): y_ij = 1/(R+jX), priečna kapacita B/2 sa pridá na diagonálu Y[i,i] a Y[j,j];

transformátor: rovnaký π-model s prevodom – Y[i,i] += y/a², Y[j,j] += y, Y[i,j] -= y/a, Y[j,i] -= y/a;

reaktor / dif. reaktor / spínač: čistá sériová admitancia;

kompenzácia: príspevok jB na diagonálu uzla;

motor: admitancia G + jB na diagonálu uzla;

EMF generátor: sériová vetva Ra + jXs medzi fantómovým a svorkovým uzlom.

Izolované uzly (zistené BFS) dostávajú jednotkovú diagonálnu admitanciu, aby bola matica regulárna a riešič ostal numericky stabilný.

## 4.2 Newton–Raphsonov iteračný cyklus

Pre každý uzol i sa počíta činný a jalový výkon vzťahmi:

P_i = |V_i| Σ_k |V_k| · ( G_ik · cos θ_ik + B_ik · sin θ_ik )
   Q_i = |V_i| Σ_k |V_k| · ( G_ik · sin θ_ik − B_ik · cos θ_ik )

V každej iterácii sa zostaví vektor nesúladu ΔP, ΔQ a Jacobiho matica J = [∂P/∂θ, ∂P/∂|V| ; ∂Q/∂θ, ∂Q/∂|V|]. Sústava J·Δx = [ΔP; ΔQ] sa rieši Gaussovou elimináciou s čiastočným pivotovaním. Stav sa aktualizuje V ← V + ΔV, θ ← θ + Δθ. Cyklus končí ak max(|ΔP|, |ΔQ|) < ε, kde ε je zadané v hárku index (typicky 10⁻⁶ p.u.).

Vlastnosti riešiča:

analytická Jacobiho matica (žiadna numerická diferenciácia);

kvadratická konvergencia v okolí riešenia;

maximálny počet iterácií ako poistka proti divergencii;

priebežné logovanie napätí a hodnoty ε do hárkov „napatia" a „epsilon";

možnosť prerušenia výpočtu stlačením ESC (kontrolované cez DoEvents).

[ Sem vložte screenshot: hárky „napatia" a „epsilon" – iteračný priebeh ]

# 5. Skratový výpočet (Ik3″)

Modul modShortCircuit.bas zostavuje samostatnú skratovú admitančnú maticu Y_sc, v ktorej sú všetky pasívne prvky reprezentované svojimi subtransientnými parametrami:

vedenia, transformátory a reaktory – ako pri load-flow (R + jX, B);

motory – ako čisto reaktívna admitancia y = 1/(jX_k);

generátory – ako vetva Ra + jX_d″ od fantómového uzla so zdrojom EMF;

slack (napájacia sieť) – ekvivalentná zdrojová impedancia odvodená zo zadaného Ik3 siete vzorcom Z_grid = 1.1 · Sbase / (√3 · U · Ik3).

Inverziou Y_sc sa získa matica Theveninových impedancií Z_th. Skratový prúd v uzle i sa potom vypočíta:

I_k″ = (c · U_n) / (√3 · |Z_th,i|),     c = 1.1

Koeficient c = 1.1 zodpovedá norme STN EN 60909 pre maximálne počiatočné skratové prúdy. Výsledky sa zapisujú do hárka uzly (stĺpec Ik3″ [kA]).

Inverzia komplexnej matice je riešená Gauss–Jordanovou elimináciou s čiastočným pivotovaním priamo nad UDT typom Complex (bez rozkladu na reálnu 2n × 2n maticu), čo zaisťuje rádovo lepší výkon aj presnosť.

[ Sem vložte screenshot: výsledky skratu v hárku „uzly" (stĺpec Ik3″) ]

# 6. Topologická analýza siete

Pred zostavením matice Y modul modTopology.bas vykoná BFS prehľadávanie zo Slack uzla. Hrany grafu tvoria všetky pripojené impedančné prvky (vedenia, trafá, reaktory) a zopnuté spínače. Uzly, ktoré nie sú BFS dosiahnuteľné, sa označia ako izolované a:

v hárku uzly dostanú v stĺpcoch H, I hodnoty „izolovane" / „-";

sú vyradené z výpočtu (do Y matice dostávajú jednotku na diagonálu);

sú zapísané do hárka „report" v zoznamoch „Izolované uzly", „Izolované vedenia", „Izolované trafá", „Izolované kompenzácie".

[ Sem vložte screenshot: hárok „report" so zoznamom izolovaných prvkov ]

# 7. Prehľad výstupov programu

## 7.1 Doplnené stĺpce vo vstupných hárkoch

| Hárok | Doplnené stĺpce | Veličiny |
| --- | --- | --- |
| uzly | H, I (+ Ik3″) | ¦V¦ [kV], θ [°], Ik3″ [kA] |
| vedenia | Q–U | ¦I¦ [A], ΔU [%], P [MW], Q [MVAr], P_str [kW] |
| transformatory | X–AD | I_prim, I_sec, P_prim, Q_prim, P_sec, Q_sec, P_str |
| reaktory | Z–AD | ¦I¦, ΔU, P, Q, P_str |
| dif_reaktory | X–AB | ¦I¦, ΔU, P, Q, P_str |
| kompenzácia | O | U [kV] |
| motoryVN | AD, AE | ¦I¦ [A], P_loss [kW] |
| generatory | R, S, AC, AD | δ [°], Q_gen [Mvar], ¦I¦ [A], P_loss [kW] |
| spinace | N | ¦I¦ [A] |

## 7.2 Samostatné výstupné hárky

| Hárok | Obsah |
| --- | --- |
| Y_matica | Admitančná matica rozdelená na G = Re(Y) a B = Im(Y) so záhlavím uzlov. |
| SC_matica | Skratová admitančná matica použitá pri Ik3″. |
| napatia | Iteračný log napätí počas behu NR (iterácia, uzol, ¦V¦, θ). |
| epsilon | Iteračný log konvergencie (iterácia, max¦ΔP¦, max¦ΔQ¦, ε). |
| report | Zoznam izolovaných prvkov siete. |
| SLD | Jednolinková schéma s aktualizovanými hodnotami. |

## 7.3 Aktualizácia jednolinkovej schémy (SLD)

Modul modSLD.bas zapisuje výsledky priamo do jednolinkovej schémy podľa tzv. tagov. Tag je text v bunke schémy v tvare:

<PREFIX>_<NÁZOV PRVKU>_<PREMENNÁ>_<SMER>

Príklad: tag N_Bratislava_V_R znamená „uzol Bratislava, premenná |V|, zapíš hodnotu napravo". Tag je v schéme bielou farbou textu (nevidno ho), po vyhodnotení sa do okolitej bunky zapíše naformátovaná hodnota s jednotkou.

| Prefix | Typ prvku |
| --- | --- |
| N_ | uzol |
| V_ | vedenie |
| T_ | transformátor |
| R_ | reaktor |
| DR_ | diferenciálny reaktor |
| K_ | kompenzácia |
| M_ | motor |
| G_ | generátor |
| Q_ | spínač |

Smer (R, L, U, D) určuje, ktorou stranou od tagu sa hodnota zapíše. Funkcie Odkryt_tagy / Skryt_tagy umožňujú dočasne odhaliť tagy zmenou farby textu na čiernu pre kontrolu zapojenia.

[ Sem vložte screenshot: hárok „SLD" s vyplnenými výsledkami v schéme ]

# 8. Postup výpočtu (procedúra runCALC)

Hlavná procedúra runCALC v module modMain.bas tvorí jednotný vstupný bod volaný z tlačidla v hárku index. Beh je rozdelený do fáz, ktoré sa farebne indikujú v stavovom paneli (bunky I3:J8 hárka index).

| Fáza | Bunka | Popis činnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. Načítanie dát a topológia | I3/J3 | Načítanie všetkých vstupných hárkov do interných polí, BFS detekcia izolovaných prvkov. |
| 2. Tvorba matice | I4/J4 | BuildYBus (load-flow) alebo BuildShortCircuitMatrix (skraty). |
| 3a. Newton–Raphson | I5/J5/I6 | Iteračný cyklus, log napätí a ε. Iba ak mode = 1. |
| 3b. Skraty | I7/J7 | Inverzia Y_sc a výpočet Ik3″. Iba ak mode = 2. |
| 4. Aktualizácia SLD | I8/J8 | Zápis výsledkov do jednolinkovej schémy podľa tagov. |

Stavový farebný kód (modul modProgress.bas):

oranžová – fáza nebola spustená;

modrá – fáza prebieha;

zelená – fáza úspešne dokončená;

červená – chyba (zobrazený popis v stĺpci J);

sivá – fáza je v aktuálnom režime vypnutá (napr. NR pri skratovom režime).

Pre dlhé výpočty je k dispozícii heartbeat (PhaseYield), ktorý raz za cca 200 ms aktualizuje časovač v bunke J5 a spracuje DoEvents (umožňuje reakciu na ESC a obnovenie UI). Stlačenie ESC spôsobí riadené prerušenie s vrátením všetkých Excel nastavení (ScreenUpdating, výpočet, statusbar).

[ Sem vložte screenshot: stavový panel I3:J8 s farebnou indikáciou fáz ]

# 9. Obmedzenia, presnosť a požiadavky

| Vlastnosť | Hodnota / popis |
| --- | --- |
| Platforma | Microsoft Excel 2010 a novší (Windows), VBA 7.x |
| Reprezentácia čísel | IEEE 754 double (15–17 platných desatinných miest) |
| Aritmetika | Natívne komplexné operácie (UDT Complex) |
| Riešič sústavy | Gaussova eliminácia s čiastočným pivotovaním |
| Max. veľkosť siete | Rádovo stovky uzlov (čas rastie ~n³ vďaka inverzii) |
| Konvergencia NR | kvadratická; default ε = 10⁻⁶ p.u., max 20 iterácií |
| Norma skratu | STN EN 60909 (c = 1.1 pre Ik3″ max) |
| Jednotky výstupov | kV, A, MW, MVAr, kW (na vstupe Ω, S, MW, MVAr, kV) |

# 10. Príloha – súhrnné mapovanie vstupov a výstupov

Nasledujúca tabuľka súhrnne udáva, ktoré hárky program používa, či sú vstupné, výstupné, alebo zmiešané (vstup aj výstup):

| Hárok | Smer | Krátky popis |
| --- | --- | --- |
| index | Vstup | Riadiace parametre, výber režimu, stavový panel. |
| data | Vstup | Globálne bázy (Sbase, napäťové hladiny VLevels). |
| uzly | Vstup + Výstup | Definícia uzlov, výsledné ¦V¦, θ, Ik3″. |
| vedenia | Vstup + Výstup | π-model vedení, výsledné prúdy, toky, straty. |
| transformatory | Vstup + Výstup | Trafá s prevodom, prúdy a toky na obidvoch stranách. |
| reaktory | Vstup + Výstup | Sériové reaktory. |
| dif_reaktory | Vstup + Výstup | Sekciovacie reaktory. |
| kompenzácia | Vstup + Výstup | Priečne L/C kompenzácie. |
| motoryVN | Vstup + Výstup | Asynchrónne motory VN. |
| generatory | Vstup + Výstup | Synchrónne generátory (PQ alebo EMF). |
| spinace | Vstup + Výstup | Spínacie prvky (vplyv na topológiu). |
| Y_matica | Výstup | Admitančná matica G a B. |
| SC_matica | Výstup | Skratová admitančná matica. |
| napatia | Výstup | Iteračný log napätí. |
| epsilon | Výstup | Iteračný log konvergencie. |
| report | Výstup | Izolované prvky siete. |
| SLD | Vstup + Výstup | Jednolinková schéma (tagy → hodnoty). |

Tento dokument popisuje výpočtový model implementovaný v aktuálnej verzii modulov. Akýkoľvek zásah do zdrojového kódu (úprava vzorcov, pridanie nových typov prvkov, zmena štruktúry vstupných stĺpcov) je potrebné odzrkadliť aj v tejto dokumentácii.